Конкурсное задание

Компетенция

«18 Электромонтаж»

«Электромонтажные работы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 20 ч.

Разработано экспертами WSR :

Певин М.А.

Суровцев В.П.

Мочалкин А.Ю.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Профессиональный электрик обеспечивает безопасное и надежное снабжение электроэнергией, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил. Работа электрика включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Электрик также должен диагностировать и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный электрик должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Электромонтажные работы;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают инструкцию, монтажные и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ по проверке смонтированной схемы.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю. Конкурс включает в себя выполнение монтажа электрической схемы силового и осветительного электрооборудования, выполнение наладочных работ по проверке смонтированной схемы.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием современных и передовых технологий. | С1 13.30-18.30 С2 09.30-13.00 | 5 часов 3,5 часа |
| 2 | Модуль 2: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий. | С2 14.00-18.30 С3 09.00-13.00 C3 14.00-17.00 | 5,5 часов 4 часа 3 часа |
| 3 | Модуль 3: Поиск неисправностей | С3 17.00-18.00 | 1 час |

Модуль 1: Монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием современных и передовых технологий.

Участнику необходимо выполнить монтаж распределительного щита и сети электроосвещения, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию). Выдержку времени реле KT1 установить на 5 секунд, а KT2 – на 60 секунд.

Модуль 2: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий.

Участнику необходимо выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию).

Отчет проверки схемы.

После монтажа всех модулей участник должен выполнить проверку безопасности и работоспособности конкурсной установки.

Сопротивление изоляции. Необходимо выполнить измерения сопротивления изоляции питающих линии между токоведущими и нулевым проводниками к земле. Испытания проводятся мегомметром при напряжении 500В, постоянного тока. Полученные значения заносятся "Отчет проверки схемы".

Металлосвязь. Необходимо описать все точки, в которых такая связь должна быть, в формате XP:PE – ЩУР:РЕ; ЩУР:РЕ – ЩУР:КОРПУС; ЩУР:КОРПУС – ЩУР:ДВЕРЦА и т.д. После описания точек, с помощью мультиметра, продемонстрировать наличие таких связей.

Перед подачей напряжения, на электроустановке должны быть закрыты все защитные крышки кабеленесущих систем и НКУ.

Модуль 3: Поиск неисправностей.

Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри, отметить их на схеме и произвести наладку установки.

В число неисправностей могут входить:

•	 высокое сопротивление заземлению;

•	 низкое изоляционное соединение;

•	 неправильная полярность;

•	 визуальная неисправность.

•	Обрыв цепи;

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

ОШИБКА НАСТРОЙКИ

НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

РАЗРЫВ ЦЕПИ

КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 90.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Безопасность (электрическая и личная) | 0 | 10 |  |
| В | Пуск и наладка оборудования | 0 | 30 |  |
| С | Размеры | 0 | 9,25 |  |
| D | Установка оборудования и кабеленесущих систем | 0 | 14 |  |
| Е | Монтаж разделка концов проводов и кабелей | 0 | 15 |  |
| F | Поиск неисправностей | 0 | 10 |  |
| Итого = |  | 0 | 78,25 |  |

Субъективные оценки - Не применимо.

6. Приложения к заданию

- Приложение 1. Отчет проверки схемы;

- Приложение 2. Схемы на 10 листах;

Приложение 1.

|  | WorldSkills Russia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технический департамент |
|  |  | Отчет проверки схемы. |
|  |  | 18 Электромонтажные работы (Electrical Installation) |

| Номер рабочего места / ФИО | ______/ ____________________________________ | Выполнил (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1. Сопротивление изоляции | U = ____________________________ 1. Rиз ( ______:______ ) = __________ 2. Rиз ( ______:______ ) = __________ 3. Rиз ( ______:______ ) = __________ 4. Rиз ( ______:______ ) = __________ |  |
| 2. Металлосвязь |  |  |
| Подпись участника | Настоящим подтверждаю, что электроустановка готова к подаче напряжения. Сопротивление изоляции проводников соответствует требованиям безопасности. Проводники подключены в соответствии с монтажными и принципиальными схемами. Отсутствует короткое замыкание, открытые токопроводящие линии заземлены |  |

| Эксперт 1 / ФИО/подпись | Эксперт 2 / ФИО/подпись |
| --- | --- |